ТВЕРДОТОПЛИВНЫЙ КОТЕЛ EMAS

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ОБСЛУЖИВАНИЮ

KKK-306 KKK-306 L

KKK-308 KKK-308 L

KKK-310 KKK-310 L

- Предохранительный теплообменник

(ККК-306L, ККК-308L, ККК-310L)

Теплообменник, выполненный из медных трубок расположен в котле в зоне максимальной температуры. Трубки входа и выхода теплообменника расположены на задней стороне котла. Подключите к входной трубке теплообменника высокотемпературный предохранительный клапан, а к клапану контур холодной воды. Направление потока показано на клапане стрелкой. Подсоедините к выходной трубке предохранительного теплообменника дренаж (слив в канализацию). Место установки датчиков предохранительного клапана показано на котле. Когда температура теплоносителя в котле превышает 95ºС, клапан открывается и пропускает холодную воду через предохранительный теплообменник. Холодная вода нагревается, тем самым, уменьшая температуру в котле. Когда температура в котле уменьшается до 80 ºС, клапан перекрывает подачу холодной воды. Предохранительный клапан предотвращает перегрев Вашего котла.

Подключение должно производится квалифицированным персоналом.

- Обслуживание котла

В зависимости от вида используемого топлива время скопления сажи может быть разным. Скопление сажи в камере сгорания уменьшает тягу, ухудшается теплопередача, значительно уменьшается эффективность работы котла. Необходимо раз в месяц делать ревизию топки котла и в случае необходимости производить чистку от сажи. Для этого необходимо: открыть дверцу камеры сгорания и с помощью щетки очистить поверхность камеры, перегородок, и двух дымовыводящих труб. Затем необходимо демонтировать крышку ревизионного окна на задней стороне котла и очистить дымовыводящие трубы с помощью щетки. Раз в год перед началом отапливаемого сезона необходимо чистить дымоход.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И РЕКОМЕНДАЦИИ

- Твердотопливные котлы EMAS разработаны для отопления домов, квартир и других помещений.

- Легкий и удобный в эксплуатации, эргономичная панель управления.

- Боковые, передняя и задняя панели легко снимаются, обеспечивая легкий доступ к котлу во время сервисных операций.

- Широкие дверцы топки и зольной камеры облегчают процедуры загрузки дров, розжига и выгрузки золы.

- В котле вмонтирован вентилятор, который гомогенно нагнетает первичный и вторичный воздух в камеру сгорания, что повышает эффективность сгорания.

- Котел поддерживает заданную температуру с помощью термостата, который контролирует вентилятор.

- Электрический кабель термостата контролирующего насос выведен наружу.

- Решетки – чугунные

- В котле предусмотрен рычаг, с помощью которого, зола пересыпается в специальный ящик, тем самым, упрощая процедуру выгрузки золы.

- В моделях с предохранительным теплообменником (ККК-306L, ККК-308L, ККК-310L) термоклапан обеспечивает дополнительную защиту от перегрева теплоносителя в котле.

- Корпус котла со всех сторон закрыт теплоизоляционным материалом Rock Wool, поэтому теплопотери сведены к минимуму.

- Гидравлические подключения и ревизионное окно на задней стороне котла делают простым монтаж и сервисное обслуживание.

- При изготовлении котла используется специальная 5 мм сталь в камере сгорания и 4 мм сталь в остальных конструктивных элементах, что обеспечивает надежность и длительный срок эксплуатации.

- В этой инструкции изложены технические спецификации, сервисная информация и принцип работы оборудования. Не выбрасывайте и не теряйте эту инструкцию.

- Для работы твердотопливного котла Emas необходимо подключение к электросети 230 В 50 Гц. Кабель питания и кабель подключения циркуляционного насоса выведены в задней части котла. Для безопасности в котле предусмотрен плавкий предохранитель. Для безопасной эксплуатации корпус котла должен быть заземлен.

- Монтаж котла должен производится квалифицированным персоналом.

- Не устанавливайте котел в жилых помещениях. При монтаже соблюдайте правила и нормы по установке котельного оборудования.

- Не разжигайте котел, если он полностью не заполнен водой (теплоносителем). Перед началом эксплуатации проверьте, полностью ли заполнен котел и система отопления. Заполнять котел (подпитывать) холодной водой можно только при остывшем котле и системе отопления.

- В случае необходимости затушить огонь в котле используйте песок. Водой угли тушить запрещено.

- В зимний период температура воздуха в помещении где находится котел должна быть выше 0ºС. Если есть вероятность отрицательной температуры, необходимо слить воду с котла во избежание аварии.

- Важно: В твердотопливном котле пламя не может быть потушено немедленно. Это может привести к перегреву котла, поэтому устанавливать ТТК можно только в системах с открытым расширительным баком. Использование котла с закрытым компенсационным баком запрещено.

Технические спецификации:

- Циркуляционный насос

Циркуляционный насос не включен в комплектацию котла и приобретается отдельно. Вы можете подобрать насос для Вашей системы отопления исходя из графиков данных в этой инструкции.

- Возможные проблемы и их устранение:

  - Перегрев котла: выключить вентилятор и проверить работу насоса. Термоклапан предохранительного теплообменника (ККК-306L, ККК-308L, ККК-310L) должен быть открыт.

  - Не работает вентилятор: проверить термостат вентилятора.

  - Отсутствует напряжение в электросети: активировать насос обходной линии.

- Все права защищены

Спецификация товара может быть изменена без уведомления.

Таблица

| Модель |  | KKK-306/ KKK-306L | KKK-308/ KKK-308L | KKK-310/ KKK-310L |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная мощность (кВт)-(кКал/ч) | кокс | 29,1 – 25,000 | 52,3 – 45,000 | 81,4 – 70,000 |
|  | лигнит | 18,6 – 16,000 | 33,1 – 28,500 | 51,4 – 44,500 |
|  | дерево | 13,6 – 11,700 | 24,4 – 21,000 | 38,0 – 32,700 |
| Объем воды в котле, л |  | 75 | 115 | 165 |
| Макс.температура |  | 90ºС | 90ºС | 90ºС |
| Воздушный поток вентилятора (м3/ч) |  | 86 | 170 | 250 |
| Потребление электричества (Вт) |  | 31 | 40 | 80 |
| Электропитание |  | 230 В – 50 Гц | 230 В – 50 Гц | 230 В – 50 Гц |
| Номинальное давление, бар |  | 2 | 2 | 2 |
| Максимальное давление, бар |  | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр труб подключения |  | 1¼'' | 1¼'' | 1½'' |
| Диаметр дымохода (мм) |  | 130 | 160 | 200 |
| Разница давления в дымоходе, мБар |  | 0,3 | 0,34 | 0,9 |
| Гидравлическое сопротивление котла, мБар |  | 105 | 130 | 145 |
| Класс котла |  | 1 | 1 | 1 |
| Загрузка топлива, кг |  | 20 | 35 | 55 |
| Время сгорания, часов | кокс | 4 | 4 | 4 |
|  | лигнит | 4 | 4 | 4 |
|  | дерево | 2 | 2 | 2 |
| Максимальная влажность, % | кокс | 10 | 10 | 10 |
|  | лигнит | 18 | 18 | 18 |
| Диаметр частиц топлива, мм | кокс | 15 - 50 |  |  |
|  | лигнит | 15 - 50 |  |  |
| Объем топочной камеры (л) |  | 31 | 61 | 105 |
| Размер загрузочного окна топочной камеры (мм) |  | 230x410 | 280x510 | 280x510 |
| Габариты котла (мм) | Высота | 1050 | 1200 | 1320 |
|  | Ширина | 720 | 820 | 820 |
|  | Глубина | 860 | 990 | 1250 |
| Вес (кг) | Нетто | 270 | 355 | 450 |
|  | Брутто | 280 | 365 | 460 |

Установка и эксплуатация твердотопливного котла

Даже если у Вас система отопления с открытым расширительным баком, перегрев котла неизбежен в случае поломки циркуляционного насоса или отключения электроэнергии. Для предотвращения перегрева необходимо монтировать линию by-pass (обводную) вокруг циркуляционного насоса (см. рис.) В случае отключения электроэнергии необходимо перекрыть кран 2 и открыть кран 1. В нормальном режиме работы кран 2 закрыт и кран 1 открыт.

Преимущество системы отопления с открытым расширительным баком:

- Предотвращает разрыв, вызванный расширением горячей воды.

- Предотвращает утечку теплоносителя при тепловом расширении.

- Помогает циркуляционному насосу поддерживая в системе отопления  определенное статическое давление.

В твердотопливных котлах особе внимание необходимо уделять гидравлическим подключениям. К расширительному баку должно быть наименьшее расстояние. Подключите расширительный бак к выходу на задней стороне котла 1” трубой без кранов и заужений, которые могут повышать гидравлическое сопротивление. Если диаметр трубы недостаточный или слишком высокое сопротивление горячая вода или пар не смогут достаточно оперативно выйти в расширительный бак, что может быть опасно.

Инсталляция

- Перед установкой необходимо демонтировать фронтальную, заднюю и боковые панели. На задней стороне котла расположено ревизионное окно для чистки, поэтому при установке котла необходимо оставить место для свободного доступа к окну.

- Устанавливайте котел в хорошо проветриваемых помещениях

- Объем помещения, в котором установлен котел, должен быть не меньше 18 м3. Площадь окна или решетки для вентиляции должны быть не меньше 150 см2

- Котел должен быть установлен как можно ближе к дымоходу. Дымоход должен быть отдельный.

- Высота дымохода должна быть не менее 6 м, и как минимум на 50 см выше самой высокой точки крыши.

- Монтаж горизонтального участка дымохода должен производится в соответствии с нормативами, во избежание утечки угарного газа. Горизонтальный участок дымовой монтируется с возможностью демонтажа для профилактических работ.

- На все гидравлические подсоединения (за исключением выхода на расширительный бак) необходимо монтировать отсечные краны.

- После установки и подключения котла заполните его водой и проверьте соединения на возможные утечки. Перед розжигом котла запустите циркуляционный насос для удаления воздуха из системы отопления.

Правила эксплуатации котла

- Первый запуск котла должен осуществлять квалифицированный специалист.

- Перед включением нужно проверить, что все краны открыты и циркуляционный насос работает.

- По возможности используйте топливо (уголь) однородного размера.

- Загружайте уголь в камеру сгорания равномерным слоем толщиной 10-15 см. Разожгите с помощью дров или тлеющих углей. Никогда не используйте для розжига взрывоопасные вещества, например бензин.

- Установите регулятор температуры на необходимый уровень. Встроенный вентилятор будет увеличивать интенсивность горения в зависимости от термостата (регулятора температуры).

- Разложите тлеющий уголь равномерно по сторонам камеры и загрузите необходимое количество угля. Максимальное количество топлива зависит от модели, см. таблицу технической спецификации.

- Когда температура котла достигнет заданной, термостат выключит вентилятор и интенсивность горения уменьшится.

- Когда температура в котле уменьшится термостат вновь включит вентилятор, тем самым, поддерживая заданную температуру.

- В котле встроен термостат, который управляет работой циркуляционного насоса. При достижении котлом температуры 50ºС включает насос и снижении температуры ниже 50ºС выключает. Работа насоса не зависит от выключателя котла на панели управления. Даже если котел выключен насос будет работать пока температура не опустится ниже 50ºС.

- Не открывайте часто дверцу камеры сгорания. Дверца камеры выгрузки золы должна быть закрыта.

- Контролируйте процесс горения. Время от времени добавляйте топливо (уголь). После полного сгорания необходимо удалить шлаки и с помощью щетки очистить решетку в камере сгорания.

- Как можно чаще проверяйте исправность циркуляционного насоса. В случае его неисправности эксплуатировать котел нельзя.

- Удостоверьтесь, что труба к расширительному баку имеет диаметр не меньше 1´´ и на ней не установлены краны или клапана.

- Вы можете снять закрывающуюся дверцу (в окне загрузки топлива) если у Вас достаточно хорошая тяга в дымоходе. Для этого необходимо открутить винты в верхней части дверцы.

- Инструкция по эксплуатации котла очень важна, так как помогает избежать возможных ошибок и проблем.

Удаление Золы

Вы можете удалить золу и угольные шлаки с помощью рычага на боковой стенке котла. Рычаг пересыпает золу с колосниковой решетки в металлический ящик в нижней камере котла. Объем ящика позволяет собирать шлаки в течении 48 часов эксплуатации котла.

Панель управления

- Выключатель ON/OFF:

С помощью него можно включить или выключить вентилятор, которым управляет термостат. Если термостат выключен вентилятор не включится.

- Лампочка циркуляционного насоса

Горит во время работы насоса

- Термометр

Отображает температуру воды в котле

- Предохранительный термостат

Отключает вентилятор, когда температура в котле достигает 100ºС. Это дублирующий термостат, срабатывает в случае отказа (неисправности) термостата вентилятора. В случае срабатывания этого термостата необходимо обратиться к квалифицированному специалисту. Для разблокировки термостата необходимо открутить черную крышечку и нажать на красную кнопку.

- Лампочка вентилятора

Горит во время работы вентилятора.

- Термостат вентилятора

В зависимости от заданной температуры на термостате и температуры воды в котле включает и выключает вентилятор, поддерживая тем самым заданную температуру.

- Термостат насоса

Расположен на задней стороне панели управления. Включает насос при температуре в котле больше 50ºС и выключает когда температура опускается ниже 50ºС. Диапазон срабатывания термостата может быть 30°C-90°C. Для регулировки необходимо снять верхнюю крышку котла и отрегулировать термостат вращая винт на его корпусе.

Система безопасности

Твердотопливные котлы EMAS оборудованы надежной системой безопасности.

Особое внимание уделяется системам безопасности, так твердотопливными котлами сложно управлять в связи с инертностью горения топлива. Важно оборудовать котлы открытыми расширительными баками.

Термостат безопасности – в случае выхода из строя термостата управлении, выключает вентилятор при достижении в котле температуры 100ºС.