ИНФОРМАЦИЯ О ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ РАБОТАХ ДЛЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МОНТАЖНЫХ  И СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Опыт  эксплуатации котлов на территории Российской Федерации и анализ возникающих вопросов свидетельствуют  о необходимости доведения до специализированных монтажных и сервисных организаций следующей информации.

Основной причиной замены циркуляционных насосов является наличие загрязнений в отопительной системе, их перенос и отложение коррозионных осадков, окалины и солей жесткости на элементах конструкции насоса.

Следующей и сопутствующей причиной выхода из строя является завоздушивание  системы отопления, как по причине повышенного газовыделения, так и по причине отложений  солей жесткости на рабочих поверхностях автоматического воздухоотводчика.

Факты несоответствия мощности ГВС и отопления связаны с нарушением правил монтажа газопроводов и не обеспечением номинального входного давления и пропускной способности, а также некорректной регулировкой газовой арматуры вместо электронной настройки.

Для предупреждения изложенных проблем следует соблюдать следующие положения:

1. При монтаже трубопроводов к котлу обеспечить на расстоянии 15-20см от присоединительных патрубков котла свободную зону, обеспечивающую возможность доступа инструмента к крепежным винтам, удерживающим узлы котла (насос, датчики протока и давления, газовый клапан,  наполнительный кран, предохранительный клапан).

2. Подводка газа к котлу должна выполняться трубой с внутренним диаметром не менее 12,7мм(1/2") для природного газа и не менее 10мм для сжиженного газа. В противном случае не обеспечиваются параметры по мощности отопления и горячего водоснабжения.

3.Перед подключением котла ОБЯЗАТЕЛЬНО промыть систему отопления!!!

4.На обратной магистрали отопительной системы ОБЯЗАТЕЛЬНО устанавливать фильтры  тонкой механической очистки для защиты циркуляционного насоса и теплообменников от проникновения загрязнений из отопительных приборов.

5.Отопительная система должна заполняться водой соответствующей требованиям            ГОСТ 2874-82 и ДСАНПИН. В регионах с повышенной жесткостью воды для заполнения и подпитки отопительной системы следует  использовать фильтры умягчения воды.

6.При заполнении системы водой установить по встроенному манометру рабочее давление в отопительной системе 2,0 кгf/см²   с помощью наполнительного крана котла (или  системы) и сбросного клапана в нижней части котла.

Запустить котел в режиме самоконтроля, для чего следует:

- установить переключатель режима - в положение контроля температуры отопления;

- регулятор температуры отопления – в положение только ГВС;

- вытащить и вставить вилку в сеть;

- включить кнопку «ПИТАНИЕ» на пульте.

В течение 10 минут происходит прокачка и развоздушивание отопительной системы. После завершения прокачки установить  регулятор температуры отопления в рабочее положение.  В рабочем режиме давление в отопительной системе должно быть не менее 2 кгf/см².

7.Не допускается заглушивание пробкой выхода автоматического воздухоотводчика, т. к. это приводит к завоздушиванию насоса  и возникновению шумов при работе. В случае использования в отопительной системе воды высокой жесткости или отсутствия в обратной линии отопления фильтров тонкой очистки на рабочих поверхностях автоматического воздухоотводчика возникают солевые и грязевые отложения, что приводит к утечкам, нарастанию отложений и дальнейшему выходу из строя автоматического воздухоотводчика. В случае подтекания автоматический воздухоотводчик подлежит замене.

8.Котлы поступают настроенными на номинальное давление газа на входе модулятора 200 мм воды. Для конкретных условий необходимо произвести перенастройку котла в соответствии со следующей методикой:

Методика настройки давления в газовой горелке

Манометр подключить к штуцеру на газовом коллекторе горелки, открутив на   один оборот ниппель.

Настройку  давления производить при работе котла в режиме ГВС при установке на пульте переключателя температуры горячей воды

в положение «В».

Настройка производится на главной плате управления при работающей горелке.

1.Нажать на кнопку SW2( DGB-130/160/200),  или установить переключатель SW2 (DGB-250/300) в положение  «низкое» (LOW).

Светодиод на плате начинает мигать с тактом 2 сек.

2.Регулировочным резистором VR2  «LOW GAS PRESSURE»  установить минимальный уровень давления газа в соответствии с таблицей.

3.Нажать на кнопку SW2( DGB-130/160/200),  или установить  переключатель SW2 (DGB-250/300)  в положение   «высокое»  (HIGH).

Светодиод на плате начинает мигать с тактом  0,2 сек.

4.Регулировочным резистором VR1  «HIGH GAS PRESSURE»  установить максимальный уровень давления газа в соответствии с таблицей.

5.Нажать на кнопку SW2 ( DGB-130/160/200),  или установить  переключатель  SW2 (DGB-250/300) в положение  «среднее».

Светодиод горит непрерывно,  котел переходит в рабочий режим

Режим регулировки автоматически сбрасывается по истечении 3 мин.

Не рекомендуется производить настройку давления газа регулировочными органами на газовых клапанах т.к. при этом не обеспечивается пропорциональная подача смеси газа и воздуха в рабочем диапазоне.

| Давление газа м м.м. воды | LNG (Природный газ) |  | LPG (Сжиженный газ) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | Мин. | Макс. | Мин. | Макс. |
| DGB- 130/160/200 | 30 | 125 | 50 | 239 |
| DGB-250 | 20 | 90 | 30 | 175 |
| DGB-300 | 20 | 120 | 30 | 210 |

ВНИМАНИЕ!

Гарантийные обязательства DAEWOO GASBOILER CO.,LTD  не распространяются на неисправности,  возникшие по причине:

- несоблюдения правил монтажа, эксплуатации, обслуживания котлов;

-установки (использования) несоответствующих материалов, узлов и деталей, а также неквалифицированного монтажа, ремонта и изменения конструкции;

- загрязнений газа, воды и воздуха;

- увеличения или уменьшения давления газа в системе отопления;

- увеличения или уменьшения электрического напряжения в сети;

- несоответствующей тяги и конденсации воды в дымоходе;

- неправильного заполнения отопительной системы;

- дефектов  системы отопления, к которой подключен котел;

- несоблюдения условий хранения, транспортировки, климатического и внешнего механического воздействия.